## Sheet1
科创集团防汛风险点汇总表（2026年7月）
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 风险点区域 | 风险等级 | 风险点描述 | 防范处置措施 | 备注
1 | 开发建设子集团 | 韩佐A22/A23 | 起重机械 | 较大风险 | 基础积水导致沉降，垂直度及附墙稳定 | 检查基础积水，及时抽排 | 评级合理。起重机械属危大工程（住建部令第37号），基础积水沉降可致垂直度超限、附墙失稳乃至倾覆，后果重大；依据《安全生产法》第41条定“较大风险”并落实抽排巡查恰当。
2 |  | 张庄4号地 | 小区地下室进口处 | 一般风险 | 地下室积水 | 地下进口进行过堆码沙袋阻止室外雨水进入地下室 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
3 |  | 张庄4号地 | 集水井管道连接 | 一般风险 | 地下室积水 | 对地下室集水井抽排水泵进行检查，确保正常使用 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
4 |  | 张庄4号地 | 道路及排水检查井 | 一般风险 | 排水不畅 | 检查检查井无堵塞，确保排水畅通 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
5 |  | 张庄2号地 | 地下车库进口处 | 一般风险 | 地下车库积水 | 地下进口进行过堆码沙袋阻止室外雨水进入地下室 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
6 |  | 张庄3号地 | 小区地下室进口处 | 一般风险 | 地下室积水 | 地下进口进行过堆码沙袋阻止室外雨水进入地下室 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
7 |  | 张庄3号地 | 集水井管道连接 | 一般风险 | 排水不畅 | 检查检查井无堵塞，确保排水畅通 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
8 |  | 张庄1号地 | 地下车库进口处 | 一般风险 | 地下车库积水 | 地下进口进行过堆码沙袋阻止室外雨水进入地下室 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
9 |  | 医科城 | 坡道口 | 一般风险 | 地下室积水 | 坡道口堆码沙袋，放置水泵，及时排水。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
10 |  | 医科城 | 坡道口 | 较大风险 | 基坑积水 | 坡道口堆码沙袋，放置水泵，及时排水，加强基坑巡视、观测。 | 评级基本合理。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），开挖深度3米及以上基坑属危大工程，雨水浸泡易致边坡失稳；建议复核基坑深度，深基坑汛期宜按“较大风险”管控。
11 |  | 前沿科技 | 车库坡道口 | 一般风险 | 地下室积水 | 坡道口堆码沙袋，放置水泵，及时排水。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
12 |  | 青禾公寓 | 基坑 | 较大风险 | 基坑积水 | 安排抽水泵，及时抽排水，加强基坑巡视、观测。 | 评级基本合理。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），开挖深度3米及以上基坑属危大工程，雨水浸泡易致边坡失稳；建议复核基坑深度，深基坑汛期宜按“较大风险”管控。
13 |  | 肖庄卫生院 | 坡道口 | 一般风险 | 基坑已回填，预留出汽车坡道口，暂未施工，积水 | 四周砌筑挡水台，放置水泵，及时排水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
14 |  | 冷链物流 | 场地低风险洼 | 一般风险 | 低风险洼处易积水 | 设置集水坑，安排水泵抽水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
15 |  | 韩佐A17地块 | 西大门、北大门 | 一般风险 | 预留出汽车坡道口，积水倒流 | 设置沙袋、挡水板 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
16 |  | 韩佐A17地块 | 地下车库 | 一般风险 | 地下车库内积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
17 |  | 韩佐A18/19地块 | A18/19地块车库坡道 | 一般风险 | 预留出汽车坡道口，积水 | 坡道外侧堆码沙袋，放置水泵，及时排水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
18 |  | 韩佐A18/19地块 | A18地块西北角低风险洼部位 | 一般风险 | 场地地势低风险洼，雨季排水不畅，易形成积水带 | 放置抽水泵，安排专人抽水;提前准备防汛沙袋,进行堵水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
19 |  | 韩佐A20地块 | 坡道口 | 一般风险 | 预留出汽车坡道口，积水 | 坡道口堆码沙袋，加强基坑巡视、观测。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
20 |  | 韩佐A20地块 | 车库顶板施工洞口 | 一般风险 | 车库顶板施工洞口雨水倒流、积水 | 坡道口正下方设置抽水泵及时进行抽排 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
21 |  | 韩佐A21地块 | 地下车库 | 一般风险 | 雨水倒灌 | 非机动车口部进行临时封闭，主出入口堆放沙袋 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
22 |  | 韩佐A21地块 | 临建 | 较大风险 | 房屋倾倒 | 对围挡、临建进行加固锈蚀构件进行更换 | 评级基本合理。临建、围挡遇大风暴雨有倒伏伤人风险，依据《安全生产法》第41条，定“一般风险”可接受；若毗邻人员密集通行区或临建内住人，建议提升管控等级并汛期撤离。
23 |  | 韩佐A21地块 | 材料 | 一般风险 | 材料损毁 | 堆高垫放，加盖防雨篷布 | 评级合理。以材料等财产损失为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，后果和可能性均有限，定“一般风险”恰当；堆体遇雨有滑塌可能时注意人员避让。
24 |  | 韩佐A21地块 | 高处作业吊篮 | 较大风险 | 高空坠落 | 严格管控外墙作业，遇大风、阴雨立即停止施工，设备落地断电 | 建议提升为“较大风险”。高处作业吊篮属危大工程（住建部令第37号），依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016，大风阴雨天吊篮作业高坠致死风险高，虽有停工措施仍宜从严管控。
25 |  | 韩佐A42地块 | 基坑 | 一般风险 | 东侧基坑积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），开挖深度3米及以上基坑属危大工程，雨水浸泡易致边坡失稳；建议复核基坑深度，深基坑汛期宜按“较大风险”管控。
26 |  | 韩佐A24地块 | 地下车库 | 一般风险 | 雨季地下车库可能存在积水 | 放置抽水泵，安排专人抽水;提前准备防汛沙袋,进行堵水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
27 |  | 韩佐A24地块 | 塔吊基础 | 较大风险 | 雨季塔吊基础可能存在积水 | 汛期加强排查,提前布置防汛沙袋和水泵 | 建议提升为“较大风险”。依据住建部令第37号及《塔式起重机安全规程》GB5144，起重设备基础积水可致不均匀沉降、设备倾覆，后果严重；本表序号1同类风险已定“较大”，应统一定级标准。
28 |  | 韩佐A24地块 | 施工电梯 | 较大风险 | 雨季施工电梯可能存在积水 | 汛期加强排查,提前布置防汛沙袋和水泵 | 建议提升为“较大风险”。依据住建部令第37号及《塔式起重机安全规程》GB5144，起重设备基础积水可致不均匀沉降、设备倾覆，后果严重；本表序号1同类风险已定“较大”，应统一定级标准。
29 |  | 韩佐A25地块 | 地下车库 | 一般风险 | 雨季地下车库可能存在积水 | 放置抽水泵，安排专人抽水;提前准备防汛沙袋,进行堵水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
30 |  | 韩佐A25地块 | 坡道口 | 一般风险 | 地下室积水 | 坡道口堆码沙袋，放置水泵，及时排水。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
31 |  | 韩佐A35地块 | 塔吊基础 | 较大风险 | 雨季塔吊基础可能存在积水 | 汛期加强排查,提前布置防汛沙袋和水泵 | 建议提升为“较大风险”。依据住建部令第37号及《塔式起重机安全规程》GB5144，起重设备基础积水可致不均匀沉降、设备倾覆，后果严重；本表序号1同类风险已定“较大”，应统一定级标准。
32 |  | 韩佐A35地块 | 施工电梯 | 较大风险 | 雨季施工电梯可能存在积水 | 汛期加强排查,提前布置防汛沙袋和水泵 | 建议提升为“较大风险”。依据住建部令第37号及《塔式起重机安全规程》GB5144，起重设备基础积水可致不均匀沉降、设备倾覆，后果严重；本表序号1同类风险已定“较大”，应统一定级标准。
33 |  | 韩佐A36地块 | 地下车库 | 一般风险 | 雨季地下车库可能存在积水 | 放置抽水泵，安排专人抽水;提前准备防汛沙袋,进行堵水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
34 |  | 韩佐A36地块 | 塔吊基础 | 较大风险 | 塔吊基础可能存在积水 | 汛期加强排查,提前布置防汛沙袋和水泵 | 建议提升为“较大风险”。依据住建部令第37号及《塔式起重机安全规程》GB5144，起重设备基础积水可致不均匀沉降、设备倾覆，后果严重；本表序号1同类风险已定“较大”，应统一定级标准。
35 |  | 湖映雲庐项目 | 基坑 | 较大风险 | 基坑积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），开挖深度3米及以上基坑属危大工程，雨水浸泡易致边坡失稳；建议复核基坑深度，深基坑汛期宜按“较大风险”管控。
36 |  | 韩佐A22/A23 | 低风险洼积水区 | 一般风险 | 地表水汇集无法排出，倒灌地库 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
37 |  | 韩佐A22/A23 | 临时建筑 | 较大风险 | 强风掀翻屋顶，雨水渗漏导致电路断路 | 加固并检查临电线路 | 评级基本合理。临建、围挡遇大风暴雨有倒伏伤人风险，依据《安全生产法》第41条，定“一般风险”可接受；若毗邻人员密集通行区或临建内住人，建议提升管控等级并汛期撤离。
38 |  | 中原高铁港公共设施配套酒店项目（二标段） | 地下车库进口处 | 一般风险 | 地下室积水 | 坡道口堆码沙袋，放置水泵，及时排水。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
39 |  | 中欧班列C地块 | 地下车库、塔吊基础 | 一般风险 | 雨季地下车库、塔吊基础可能存在积水 | 放置抽水泵，安排专人抽水 | 建议拆分评估。地下车库积水定“一般”合理；塔吊基础积水可致设备倾覆（GB5144），本表序号1同类风险定“较大”，建议将塔吊基础单列并从严定级。
40 |  | 联港大道（淮海路-东海路） | 基坑 | 一般风险 | 基坑积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），开挖深度3米及以上基坑属危大工程，雨水浸泡易致边坡失稳；建议复核基坑深度，深基坑汛期宜按“较大风险”管控。
41 |  | 联港大道（淮海路-东海路） | 雨水涵入南康沟河 | 一般风险 | 一处房屋未征拆影响雨水入河 | 绕开未拆除房屋挖临时排水沟入河 | 评级合理。房屋未征拆影响雨水入河，开挖临时排水沟绕行措施可行，依据《防洪法》及《防汛条例》，定“一般风险”恰当；注意汛前完成临时沟渠并保持行洪畅通。
42 |  | 联港大道（淮海路-东海路） | 沟槽 | 一般风险 | 沟槽积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。沟槽积水浸泡易致边坡软化滑塌，参照住建部令第37号（深度3米及以上沟槽属危大工程），定“一般风险”可接受；深沟槽段汛期应升级管控并禁止人员槽内滞留。
43 |  | 联港大道（淮海路-东海路） | 沟槽 | 一般风险 | 沟槽积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。沟槽积水浸泡易致边坡软化滑塌，参照住建部令第37号（深度3米及以上沟槽属危大工程），定“一般风险”可接受；深沟槽段汛期应升级管控并禁止人员槽内滞留。
44 |  | 郑州航空港区优信及富士康扩产一标 | 塔吊基础 | 较大风险 | 基础积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 建议提升为“较大风险”。依据住建部令第37号及《塔式起重机安全规程》GB5144，起重设备基础积水可致不均匀沉降、设备倾覆，后果严重；本表序号1同类风险已定“较大”，应统一定级标准。
45 |  | 郑州航空港区优信及富士康扩产一标 | 过街连廊 | 一般风险 | 汛期低风险洼可能积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
46 |  | 郑州航空港区优信及富士康扩产二标 | 支模架（高支模） | 较大风险 | 支架基础被雨水浸泡，地基承载力下降，产生不均匀沉降，造成架体倾斜、坍塌； | 做好日常巡视，存在积水及时抽排清理 | 评级合理。支模架体属危大工程（住建部令第37号），风雨致杆件锈蚀松动、整架失稳可引发坍塌群体伤亡，依据JGJ130及《安全生产法》第41条，定“较大风险”
47 |  | 郑州航空港区优信及富士康扩产二标 | 落地式脚手架 | 一般风险 | 脚手架基础积水下沉，架体变形； | 做好日常巡视，存在积水及时抽排清理 | 评级合理。脚手架体属危大工程（住建部令第37号），风雨致杆件锈蚀松动、整架失稳可引发坍塌群体伤亡，依据JGJ130及《安全生产法》第41条，定“较大风险”
48 |  | 郑州航空港区优信及富士康扩产二标 | 生活区临建设施 | 一般风险 | 围挡、临时护栏经历大风雨水浸泡，存在倒塌风险 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。临建、围挡遇大风暴雨有倒伏伤人风险，依据《安全生产法》第41条，定“一般风险”可接受；若毗邻人员密集通行区或临建内住人，建议提升管控等级并汛期撤离。
49 |  | 郑州航空港区优信及富士康扩产二标 | 塔式起重机 | 较大风险 | 塔吊基础积水，基础长期泡水造成沉降、倾斜 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 建议提升为“较大风险”。依据住建部令第37号及《塔式起重机安全规程》GB5144，起重设备基础积水可致不均匀沉降、设备倾覆，后果严重；本表序号1同类风险已定“较大”，应统一定级标准。
50 |  | 淮海路（陆港东一街－联港大道） | 沟槽 | 一般风险 | 沟槽积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。沟槽积水浸泡易致边坡软化滑塌，参照住建部令第37号（深度3米及以上沟槽属危大工程），定“一般风险”可接受；深沟槽段汛期应升级管控并禁止人员槽内滞留。
51 |  | 竹贤西街（庆瑞路-黄海路） | 沟槽 | 一般风险 | 积水，排水不畅 | 雨期，安排抽水泵，及时抽排水，安排挖机，及时疏挖 | 评级基本合理。沟槽积水浸泡易致边坡软化滑塌，参照住建部令第37号（深度3米及以上沟槽属危大工程），定“一般风险”可接受；深沟槽段汛期应升级管控并禁止人员槽内滞留。
|  | 黄海路（豫州大道-游龙路） | 沟槽、排水明渠 | 一般风险 | 积水，排水不畅 | 雨期，安排抽水泵，及时抽排水，安排挖机，及时疏挖 | 评级基本合理。沟槽积水浸泡易致边坡软化滑塌，参照住建部令第37号（深度3米及以上沟槽属危大工程），定“一般风险”可接受；深沟槽段汛期应升级管控并禁止人员槽内滞留。
53 |  | 吴州路（淮海路-黄海路） | 沟槽 | 一般风险 | 沟槽积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。沟槽积水浸泡易致边坡软化滑塌，参照住建部令第37号（深度3米及以上沟槽属危大工程），定“一般风险”可接受；深沟槽段汛期应升级管控并禁止人员槽内滞留。
54 |  | 祥耀路（徐州路-竹贤东街） | 沟槽 | 一般风险 | 沟槽积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。沟槽积水浸泡易致边坡软化滑塌，参照住建部令第37号（深度3米及以上沟槽属危大工程），定“一般风险”可接受；深沟槽段汛期应升级管控并禁止人员槽内滞留。
55 |  | 淮海路（青州大道-陆港东一街） | 小清河 | 一般风险 | 积水，排水不畅 | 汛期加强排查,提前布置防汛沙袋和水泵 | 评级合理。涉河道排水不畅，依据《防洪法》第42条河道行洪畅通要求及《防汛条例》，定“一般风险”并提前布防恰当；建议与属地防汛部门联动清障疏浚。
56 |  | 郑州航空港醇氢动力产业园基础设施建设项目（二期） | 基础柱坑 | 低风险 | 柱坑回填前可能存在积水 | 及时回填，雨后未回填的柱坑及时安排抽水 | 评级合理。柱坑较浅且及时回填，积水后果有限，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，定“低风险”恰当。
57 |  | 郑州国际大宗商品交易中心 | 地下车库 | 一般风险 | 基坑积水 | 设置挡水板，安排抽水泵，及时抽排水 | 建议复核。本表序号12、25、35等同类基坑积水均定“一般风险”，定级标准不统一；参照住建部令第37号，深度3米及以上基坑属危大工程，建议至少按“一般风险”管控。
58 |  | 中原高铁港数字展贸城二期 | 屋面 | 低风险 | 屋面未完全封闭，造成雨水直接流进大厅内。 | 若大厅内有积水，安排沙袋引流至室外。 | 建议复核。本表序号12、25、35等同类基坑积水均定“一般风险”，定级标准不统一；参照住建部令第37号，深度3米及以上基坑属危大工程，建议至少按“一般风险”管控。
59 | 产业服务子集团 | 科创中心A区 | 3号楼负一层污水处理处 | 较大风险 | 下大雨时雨水易灌入。 | 下大雨时关小进水阀门，加装报警装置，放置防汛沙袋，及时清理积水。 | 评级合理。污水处理设施位于负一层，雨水灌入致设备损坏、污水外溢，依据《安全生产法》第41条，定“较大风险”并加装报警装置、提前封堵恰当。
60 |  | 华鸿公寓 | 5号楼地下室西侧生活配高配房、消防泵房雨水倒灌 | 较大风险 | 下大雨时雨水易灌入。 | 放置沙袋，预备污水泵。 | 评级合理。配电、泵房等关键设备设施进水可致停电、消防瘫痪等次生事故，依据《安全生产法》第41条、《消防法》第16条，定“较大风险”并提前封堵、备泵恰当。
61 |  | 护航中心 | 天台空调机房地势低风险 | 较大风险 | 机房地势低风险，雨水易倒灌。 | 用排污泵抽排雨水，防汛沙袋封堵。 | 评级合理。配电、泵房等关键设备设施进水可致停电、消防瘫痪等次生事故，依据《安全生产法》第41条、《消防法》第16条，定“较大风险”并提前封堵、备泵恰当。
62 |  | 兴瑞汇金国际 | 电梯前室 | 较大风险 | 天台雨水过大时，下水管排水不及时，导致雨水从电梯前室地漏倒灌 | 提前天台疏通排水口，雨天提前用沙袋覆盖地漏 | 评级合理。电梯前室进水可致设备损坏及困人，属特种设备安全风险（《特种设备安全法》第38条），定“较大风险”并提前疏通天台排水、覆盖地漏恰当。
63 |  | 豫康四标 | 地下室入口 | 较大风险 | 存在地下室倒灌风险。 | 提前放置沙袋。 | 评级从严、可以接受。依据《安全生产法》第41条，地下室倒灌后果取决于地下功能与设备重要性；提示本表其他板块同类风险多定“一般”，建议集团层面统一同类风险定级标准。
64 |  | 豫康四标 | 排水管松动脱落 | 较大风险 | 部分室外排水管松动脱落存在安全隐患 | 已发函建投，并对园区楼栋室外排水管持续加强巡查，巡查频次为3次/天 | 评级合理。室外排水管松动脱落属高空坠物隐患，依据《民法典》第1253条及《安全生产法》第41条，可能致人伤亡，定“较大风险”并发函整改、每日三次巡查恰当。
65 |  | 豫康八标 | 排水管松动脱落 | 较大风险 | 部分室外排水管松动脱落存在安全隐患 | 已发函建投，并对园区楼栋室外排水管持续加强巡查，巡查频次为3次/天 | 评级合理。室外排水管松动脱落属高空坠物隐患，依据《民法典》第1253条及《安全生产法》第41条，可能致人伤亡，定“较大风险”并发函整改、每日三次巡查恰当。
66 |  | 豫康八标 | 消防水泵房 | 较大风险 | 消防水泵房位于地下室，存在倒灌安全隐患。 | 提前准备沙袋、引流、消防水泵房排污井具有自动排水设施 | 评级合理。消防泵房位于地下、存在倒灌隐患，进水将致消防系统瘫痪，依据《消防法》第16条（保证消防设施完好有效），定“较大风险”并备沙袋、自动排水恰当。
67 |  | 豫康八标 | 地下室配电区域渗漏 | 较大风险 | 49栋、50栋一楼平台防水层老化破损，暴雨期间雨水直接流入地下室强电间；同时八标高配房开闭所墙体渗水问题突出。 | 已发函城服，及时清理积水 | 评级合理。地下配电区域渗漏进水可致短路、停电及触电，依据《安全生产法》第41条，定“较大风险”并发函整改、及时排水恰当；建议推动防水工程性修复根治。
68 |  | 豫康八标 | 园区公共排水设计缺陷隐患 | 较大风险 | 八标6个楼栋存在排水设计问题，楼栋二楼、三楼平台排水口数量偏少，极端暴雨天气下排水能力严重不足，极易造成平台大面积积水，进而引发雨水倒渗入户，属于长期存在的持续性渗水隐患，影响住户室内居住环境。 | 已发函城服，并对楼栋平台排水口进行清理清掏，同步持续加强巡查，巡查频次为3次/天 | 评级合理。属排水设计先天缺陷类长期隐患，极端暴雨下影响面广，依据《安全生产法》第41条隐患排查治理要求，定“较大风险”恰当；建议列入工程改造计划根治。
69 |  | 豫康五六标 | 地下室渗水、漏水、积水 | 较大风险 | 地下室电缆井及墙面渗水、漏水、积水特别严重；近期因下雨，导致豫康五六标28栋、31栋、34栋共计5处楼栋外部电缆穿线管穿墙缝隙密封防渗封堵不足，暴雨期间雨水沿管线缝隙顺势流入地下室，造成地下区域大面积积水情况 | 已发函城服集团，并用发泡胶、水不漏填充缝隙，放置沙袋封堵，地下室排污井已投放排污泵 | 评级合理。地下配电区域渗漏进水可致短路、停电及触电，依据《安全生产法》第41条，定“较大风险”并发函整改、及时排水恰当；建议推动防水工程性修复根治。
70 |  | 豫康五六标 | 排水管松动脱落 | 较大风险 | 部分室外排水管松动脱落存在安全隐患 | 已发函城服集团，并对园区楼栋室外排水管持续加强巡查，巡查频次为3次/天 | 评级合理。室外排水管松动脱落属高空坠物隐患，依据《民法典》第1253条及《安全生产法》第41条，可能致人伤亡，定“较大风险”并发函整改、每日三次巡查恰当。
71 |  | 豫康五六标 | 二楼、三楼平台排水能力不足 | 较大风险 | 豫康五六标楼栋存在共性排水设计问题，楼栋二楼、三楼平台极端暴雨天气下排水能力严重不足，极易造成平台大面积积水，进而引发雨水倒渗入户，影响住户室内居住环境 | 已发函城服集团，在平台外围窗户临时堆放沙袋 | 评级合理。属排水设计先天缺陷类长期隐患，极端暴雨下影响面广，依据《安全生产法》第41条隐患排查治理要求，定“较大风险”恰当；建议列入工程改造计划根治。
72 |  | 尚雅华庭 | 地下室入口 | 较大风险 | 存在地下室倒灌安全隐患。 | 放置沙袋，准备排水泵。 | 评级从严、可以接受。依据《安全生产法》第41条，地下室倒灌后果取决于地下功能与设备重要性；提示本表其他板块同类风险多定“一般”，建议集团层面统一同类风险定级标准。
73 |  | 望湖人家 | 6号楼北面围墙歪斜 | 较大风险 | 恶劣天气有坍塌风险。 | 已张贴宣导，并加强巡逻，恶劣天气内拉警戒带，对附近车辆及人员进行劝离。 | 评级合理。围墙歪斜遇恶劣天气有坍塌伤人风险，依据《安全生产法》第41条，定“较大风险”恰当；警戒巡逻属临时措施，建议尽快加固或拆除以彻底消除隐患。
74 |  | 恒丰附房 | 东侧路面、地下室 | 较大风险 | 地势低风险，雨水易倒灌。 | 放置沙袋，预备排水泵。 | 评级从严、可以接受。依据《安全生产法》第41条，地下室倒灌后果取决于地下功能与设备重要性；提示本表其他板块同类风险多定“一般”，建议集团层面统一同类风险定级标准。
75 |  | 恒信产业园 | 楼栋顶层 | 较大风险 | 雨势较大时，排水不及时，会产生倒灌。 | 已沟通甲方维修，提前堆放沙袋，加强现场巡逻 | 评级从严、可以接受。顶层排水不及倒灌以财产损失为主，依据《安全生产法》第41条，若涉及电梯机房、配电设施则维持“较大”，否则可与本表同类“一般风险”统一。
76 |  | 恒信产业园 | 园区西侧通道 | 较大风险 | 雨水井盖损坏易灌水踩空 | 已向甲方发函，并放置反光锥、警戒围栏并加强巡逻。 | 评级合理。雨水井盖损坏在积水时易致行人踩空坠井，汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，依据《城镇排水与污水处理条例》第37条，定“较大风险”并警戒围挡、催办维修恰当。
77 |  | 福迪庭院 | 配电房、消防泵房（地下室）、弱电机房 | 较大风险 | 进水泡水，导致停电、消防瘫痪、设备停机 | 检修防汛水泵、潜污泵、控制柜、备用电源，逐台试机保养 | 评级合理。配电、泵房等关键设备设施进水可致停电、消防瘫痪等次生事故，依据《安全生产法》第41条、《消防法》第16条，定“较大风险”并提前封堵、备泵恰当。
78 |  | 中能荣府 | 地下室入口 | 较大风险 | 存在地下室倒灌安全隐患 | 放置沙袋，准备排水泵 | 评级从严、可以接受。依据《安全生产法》第41条，地下室倒灌后果取决于地下功能与设备重要性；提示本表其他板块同类风险多定“一般”，建议集团层面统一同类风险定级标准。
79 |  | 中原新能源汽车工程师学院 | 主体脚手架受风雨扰动出现松动变形 | 较大风险 | 1. 雨水侵蚀脚手架杆件、扣件、连墙件，造成螺栓锈蚀松动；2. 六级及以上大风扰动脚手架整体结构，导致杆件受力失衡；3. 临边防护栏杆、围挡受雨水浸泡松动、固定点脱落； | 1. 常态化排查脚手架连墙件、扫地杆、扣件，及时紧固松动杆件，更换锈蚀配件；2. 全面加固楼层临边、洞口防护设施，确保防护牢固可靠；3. 六级及以上大风、暴雨天气，立即停止所有主体高处作业；4. 风雨过后开展脚手架专项验收，无结构隐患方可复工；5. 严禁在防护松动、杆件变形的作业面开展高处施工。 | 评级合理。脚手架属危大工程（住建部令第37号），风雨致杆件锈蚀松动、整架失稳可引发坍塌群体伤亡，依据JGJ130及《安全生产法》第41条，定“较大风险”恰当。
80 |  | 润丰锦尚人才公寓 | 电动自行车充电区域 | 一般风险 | 该充电区域在下雨时存在安全隐患 | 加强巡视，必要时充电桩断电管控，暂停使用 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
81 |  | 社综部后勤保障项目 | 充电桩建设区域 | 一般风险 | 该办公区设有新能源充电桩，暴雨天气存在安全隐患 | 加强巡视，必要时充电桩断电管控，暂停使用 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
82 |  | 社综部后勤保障项目 | 非机动车充电桩 | 一般风险 | 该派出所建有非机动车充电设施，强暴雨天气下使用充电存在安全隐患 | 加强巡视，必要时充电桩断电管控，暂停使用 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
83 |  | 培训学校 | 培训教室门窗 | 一般风险 | 该楼宇的外窗在强暴雨天气下若未关闭，易导致雨水渗入墙体、地板，造成财产损失及电路故障隐患。 | 加强巡视，天气恶劣时，检查并关闭所有门窗，防止雨水倒灌引发漏电或滑倒等安全隐患 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
84 |  | 华鸿小区 | 一期二期交界处 | 一般风险 | 下大雨时雨水易灌入 | 放置沙袋，预备污水泵 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
85 |  | 广晟公司 | 中控室 | 一般风险 | 水流量较大时，有雨水倒灌的可能。 | 加强巡查频次，观察积水情况，必要时用防汛沙袋做挡水处理 | 评级基本合理。中控室倒灌影响安防监控运行，依据《安全生产法》第41条，定“一般风险”并加强巡查、沙袋挡水可控；建议同步制定设备断电保护预案。
86 |  | 广晟公司 | 厂房入口 | 一般风险 | 水流量较大时，有雨水倒灌的可能。 | 放置防汛防汛沙袋，密切关注厂房周围排水沟情况，若有杂物堵塞，做到及时清理，保持水流的通畅 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
87 |  | 广晟公司 | 厂房入口 | 一般风险 | 水流量较大时，有雨水倒灌的可能。 | 放置防汛防汛沙袋，密切关注厂房周围排水沟情况，若有杂物堵塞，做到及时清理，保持水流的通畅 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
88 |  | 广晟公司 | 厂房入口 | 一般风险 | 水流量较大时，有雨水倒灌的可能。 | 放置防汛防汛沙袋，密切关注厂房周围排水沟情况，若有杂物堵塞，做到及时清理，保持水流的通畅 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
89 |  | 科创中心B区 | 车库出入口 | 一般风险 | 发生汛情有雨水倒灌风险 | 放置防汛防汛沙袋挡水板，密切关注周围排水沟情况，若有杂物堵塞，做到及时清理，保持水流的通畅 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
90 |  | 科创中心B区 | 楼顶下水口 | 一般风险 | 雨水口堵塞 | 提前清理排水管网、雨水篦子，确保排水通畅 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
91 |  | 科创中心B区 | 园区雨水、污水井 | 一般风险 | 雨水、污水井堵塞 | 提前清理排水管网、雨水篦子，确保排水通畅 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
92 |  | 科创中心B区 | 地库排污泵井 | 一般风险 | 故障、堵塞 | 工程大雨天气巡查防汛设备污水泵，配备排水泵，水带、沙袋等。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
93 |  | 科创中心B区 | 区域电梯口 | 较大风险 | 雨水倒灌 | 放置防汛防汛沙袋，密切关注周围排水沟情况，若有杂物堵塞，做到及时清理，保持水流的通畅 | 评级基本合理。电梯口倒灌可致电梯损坏、困人（《特种设备安全法》第38条），本表序号61同类风险定“较大”，建议统一定级标准；暴雨预警时段升级管控。
94 |  | 科创中心B区 | 客户室内排水管 | 一般风险 | 漏水、破裂、爆管 | 大雨天气巡查人员，巡查客户重点区域，配备排水泵，水带、沙袋等。 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
95 |  | 科创中心B区 | 配电室门口 | 较大风险 | 发生汛情有雨水倒灌风险 | 工程大雨天气巡查配电设备，配备排水泵，水带、沙袋等。 | 建议提升为“较大风险”。配电室进水可致大面积停电及触电事故，本表序号76、186同类配电设施均定“较大”，依据《安全生产法》第41条应统一从严定级。
96 |  | 恒丰保税金仓 | 一层两侧排水沟 | 一般风险 | 排水不畅，排水量过大易外翻 | 加强巡查频次，观察排水情况，必要时用防汛沙袋做挡水处理 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
97 |  | 恒丰保税金仓 | 2号仓北侧消防通道 | 一般风险 | 西侧高、东侧低风险，遇大雨情况容易排水不畅 | 加强巡查频次，观察排水情况，必要时用防汛沙袋做挡水处理 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
98 |  | 金融/财富广场 | 金融广场北侧9楼、7楼窗户出现渗漏 | 一般风险 | 雨水会通过窗户流进办公室内，容易损坏办公用品 | 因涉及高空作业及专业防水维修，物业发现情况第一时间上报集团（鸿馨财富函3号），集团已开始安排施工单位 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
99 |  | 金融/财富广场 | 财富广场东侧外立面第二、五、六、七、九个承重柱、南侧外立面承重柱存在松动、脱胶情况 | 较大风险 | 容易出现石材脱落 | 因涉及高空作业和专业打胶，物业已第一时间上报集团（鸿馨财富函3号），并在外立面下方布置好警戒区域，集团已开始安排施工单位 | 评级偏低、建议动态复核。外立面石材松动脱落可致人员伤亡（《民法典》第1253条），虽已设警戒区域，维修完成前建议对高坠影响区按“较大风险”管控。
100 |  | 金融/财富广场 | 财富广场负一停车场出现渗漏 | 一般风险 | 渗漏下的水会造成地面湿滑 | 已上报科创集团（鸿馨财富函3号），渗漏点安排专人打扫防止人员滑倒，集团已开始安排施工单位 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
101 |  | 金融/财富广场 | 财富广场东地势低风险 | 一般风险 | 东停车场东北口地势低风险洼，存在倒灌风险。 | 提前准备防汛沙袋和水马，了解降水情况，及时对低风险洼区域进行封堵。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
102 |  | 科创中心A区 | 四个地库口易雨水倒灌 | 一般风险 | 水流量较大时，易雨水倒灌。 | 放置防汛挡板及防汛沙袋。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
103 |  | 科创中心A区 | 下沉广场易雨水倒灌 | 一般风险 | 下大雨时雨水易灌入。 | 增加石材做防护，放置防汛沙袋，及时清理积水。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
104 |  | 护航中心 | 门岗地势低风险 | 一般风险 | 地势低风险排水不及 | 用排污泵抽排雨水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
105 |  | 兴瑞汇金国际 | 天台排水口 | 一般风险 | 排水不及，且处于低风险洼处，容易形成积水。 | 在天台门口放置沙袋防止雨水倒灌进楼道；增加排水口巡查频率，做好清掏疏通工作。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
106 |  | 豫康四标 | 消防水泵房地势低风险 | 较大风险 | 地势较低风险、存在倒灌安全隐患。 | 提前准备沙袋、防雨布、测试排水泵和备用排水泵检查其是否正常使用，引流。 | 建议提升。消防水泵房进水致消防系统瘫痪，依据《消防法》第16条；本表序号65同类风险定“较大”，同类设施定级应统一，建议按“较大风险”管控。
107 |  | 豫康四标 | 26#、23#、24B、24A天台、外墙空调板老化及外侧小阳台年久漏水 | 一般风险 | 天台及外侧小阳台年久失修，防水层破损，容易导致房间雨水渗漏，引起客诉。 | 漏水点发函建投，汛期加强巡查，提前疏通排水口，及时清理积水，安抚客户情绪 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
108 |  | 豫康五六标 | 消防水泵房地势低风险 | 较大风险 | 消防水泵房位于地下室，地势较低，容易进水 | 提前准备沙袋放置在入口、引流、消防水泵房排污井具有自动排水设施 | 建议提升。消防水泵房进水致消防系统瘫痪，依据《消防法》第16条；本表序号65同类风险定“较大”，同类设施定级应统一，建议按“较大风险”管控。
109 |  | 跨境物流中心 | 2#仓库中控室西侧积水 | 一般风险 | 存在积水安全隐患。 | 已上报业主，提前准备沙袋、排污泵，加强巡逻。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
110 |  | 恒丰跨境商务中心 | 地下停车场出入口 | 一般风险 | 地面地势较低风险，水易流入此区域。 | 放置沙袋，预备污水泵。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
111 |  | 福迪庭院 | 庭院公共区域、商铺入口、排水管网 | 一般风险 | 排水管网易被堵塞，导致排水不畅 | 提前清理排水管网、雨水篦子，确保排水通畅 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
112 |  | 中物流产业园 | 办公区地势低风险容易积水 | 一般风险 | 雨势大时办公区域容易进水，导致断电 | 已购买抽水泵，并清理排水沟 | 评级合理。办公区进水可致断电停产，以财产损失为主，依据《安全生产法》第41条，定“一般风险”并备抽水泵、清理排水沟恰当。
113 |  | 会展一期 | 地上场馆建筑 | 一般风险 | 暴雨天气若建筑外排水不畅，雨水易从场馆出入口门缝隙流入室内；屋面雨水管堵塞易导致屋面漏水；雨水倒灌； | 1. 安排专人24小时值班巡查，发现积水及时处置； 2.预警天气前清理屋面及地沟； 3.布置防汛桶接水，应对屋面漏水； 4.场馆附近布置防汛沙袋、防雨布； | 评级合理。人员密集场馆雨水渗漏以财产损失为主，24小时值守、预警前清理屋面地沟等措施完备，依据《安全生产法》第41条及《突发事件应对法》，定“一般风险”恰当。
114 |  | 会展二期 | 地上场馆建筑 | 一般风险 | 暴雨天气若建筑外排水不畅，雨水易从场馆出入口门缝隙流入室内；屋面雨水管堵塞易导致屋面漏水；雨水倒灌； | 1. 安排专人24小时值班巡查，发现积水及时处置； 2.预警天气前清理屋面及地沟； 3.布置防汛桶接水，应对屋面漏水； 4.场馆附近布置防汛沙袋、防雨布； | 评级合理。人员密集场馆雨水渗漏以财产损失为主，24小时值守、预警前清理屋面地沟等措施完备，依据《安全生产法》第41条及《突发事件应对法》，定“一般风险”恰当。
115 |  | 会展一期/二期/会议中心/会展大厦/甜心荟 | 能源中心、高压配电室、各区域配、柴油发电机房及其他动力设施房 | 较大风险 | 暴雨天气若附房外排水不畅，雨水易从附房出入口门缝隙流入室内；屋面雨水管堵塞易导致屋面漏水；雨水倒灌；地下区域雨水渗入附房； | 1. 安排专人24小时值班巡查，加密暴雨时段巡检，重点监测配电室、电缆沟渗水积水情况，发现积水及时处置； 2.预警天气前清理屋面及地沟，全面测试污水泵、抽水泵启停性能； 3.布置防汛桶承接屋面渗漏雨水，避免淋浸电气设备； 4.动力机房出入口、地下区域布设防汛沙袋、挡水板、防雨布；做好电缆沟封堵防范雨水倒灌； | 建议提升为“较大风险”。高压配电室、柴发机房进水将致场馆大面积停电、活动中断，本表序号76、186同类配电设施均定“较大”，依据《安全生产法》第41条应统一从严。
116 |  | 会议中心、会展大厦 | 地上场馆建筑 | 一般风险 | 暴雨天气若建筑外排水不畅，雨水易从场馆出入口门缝隙流入室内；屋面雨水管堵塞易导致屋面漏水；雨水倒灌； | 1. 安排专人24小时值班巡查，发现积水及时处置； 2.预警天气前清理屋面及地沟，测试污水泵启停； 3.布置防汛桶接水，应对屋面漏水； 4.区域附近设置防汛沙袋、防雨布； | 评级合理。人员密集场馆雨水渗漏以财产损失为主，24小时值守、预警前清理屋面地沟等措施完备，依据《安全生产法》第41条及《突发事件应对法》，定“一般风险”恰当。
117 |  | 会展中心、会议中心、会展公园、会展大厦室外 | 地下室坡道/地面入口、一期二期各周界出入口、停车场及其他公共区域 | 一般风险 | 暴雨天气若附房外排水不畅，雨水易从附房出入口门缝隙流入室内；屋面雨水管堵塞易导致屋面漏水；雨水倒灌；地下区域雨水排水不及，地下车库车辆被淹造成损失； | 1. 安排专人24小时值班巡查，发现积水及时处置； 2.预警天气前清理屋面及地沟，测试污水泵启停； 3.布置防汛桶接水，应对屋面漏水； 4.地下区域出入口设置挡水设施、防汛沙袋、防雨布； | 评级基本合理。地下车库雨水倒灌可致车辆被淹，汲取郑州“7·20”教训，预案应明确极端暴雨下封闭地库、禁止人员下行的触发条件；暴雨红色预警时升级管控。
118 |  | 远航路生态停车场大巴停车区 | 充电桩建设区域 | 一般风险 | 该停车场设有新能源充电桩，暴雨天气存在安全隐患 | 加强巡视，必要时充电桩断电管控，暂停使用 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
119 |  | 长安路1号停车场 | 充电桩建设区域 | 一般风险 | 该停车场建有新能源充电站，供配电设施在强暴雨天气可能存在隐患 | 第三方投资充电场站，我方加强监管，必要时提醒第三方断电处理 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
120 |  | 凌风街非机动车停车场 | 非机动车充电桩 | 一般风险 | 该停车场建有非机动车充电设施，强暴雨天气下使用充电存在安全隐患 | 加强巡视，必要时充电桩断电管控，暂停使用 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
121 |  | 综保区内非机动车充电车场 | 综保区内非机动车充电车场 | 一般风险 | 该停车场建有非机动车充电设施，强暴雨天气下使用充电存在安全隐患 | 加强巡视，必要时充电桩断电管控，暂停使用 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
122 |  | 如云路1号停车场 | 充电桩建设区域 | 一般风险 | 该停车场设有新能源充电桩，暴雨天气存在安全隐患 | 第三方投资充电场站，我方加强监管，必要时提醒第三方断电管控 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
123 |  | 长安路2号停车场 | 充电桩建设区域 | 一般风险 | 该停车场设有新能源充电桩，暴雨天气存在安全隐患 | 第三方投资充电场站，我方加强监管，必要时提醒第三方断电管控 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
124 |  | 东海路生态停车场L区 | 充电桩建设区域 | 一般风险 | 该停车场设有新能源充电桩，暴雨天气存在安全隐患 | 第三方投资充电场站，我方加强监管，必要时提醒第三方断电管控 | 评级合理。充电设施雨天存在漏电、触电及电气火灾风险，依据《安全生产法》第41条及电气安全规范，定“一般风险”并加强巡视、必要时断电管控恰当。
125 |  | 航线里商业街区 | 商业街区域 | 一般风险 | 雨水较大时，有积水风险 | 设置应急物资专门存放柜，并张贴应急物资清单 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
126 |  | 郑州航空港市民中心 | 一楼南北门通道 | 一般风险 | 该通道因外高里低风险，下水管道排水量小，大暴雨天气存在隐患 | 加强巡查，必要时使用水泵排水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
127 |  | 郑州航空港市民中心 | 一楼西门 | 一般风险 | 该门为消防应急出囗，大暴雨天气可能存在雨水倒灌安全隐患 | 加强巡查，及时清理排水沟淤泥，确保排水通 | 评级合理。该门为消防应急出口，积水倒灌不得影响疏散畅通（《消防法》第28条），定“一般风险”并保持排水沟畅通、加强巡查恰当。
128 |  | 郑州航空港市民中心 | 二楼东门 | 一般风险 | 该门为接待出入口，大暴雨天气可能存在雨水倒灌及玻璃门上方漏水损坏室内装修装饰，存在隐患 | 加强巡查，及时疏通下水道，提前准备接水器具 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
129 |  | 郑州航空港市民中心 | 采光天井玻璃幕墙 | 一般风险 | 该天井玻璃幕墙，大暴雨天气存在漏水现象，损坏室内装修装饰，存在隐患 | 加强巡查，提前准备接水器具， | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
130 |  | 郑州航空港市民中心 | 三楼天台 | 一般风险 | 该天台为观景台，大暴雨天气可能存在雨水倒灌安全隐患 | 加强巡查，及时清理排水管道，提前准备沙袋 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
131 |  | 国际新闻中心 | 兴瑞汇金国际2号楼13楼 | 一般风险 | 墙体、地面受潮渗水，电线/插座漏电，人接触后触电；积水浸泡电器、线路极易导电 | 检查窗边、墙面、吊顶、管线缝隙，发现渗水立即断电对应区域电源 | 评级合理。雨水渗入致线路受潮短路、漏电触电或雷击损毁，依据《安全生产法》第41条及《建筑物防雷设计规范》GB50057，定“一般风险”并落实断电、防雷措施恰当。
132 |  | 国际新闻中心 | 兴瑞汇金国际2号楼13楼 | 一般风险 | 雨水渗入开关、插座、配电箱、电器内部，造成线路短路，引发打火、冒烟、火灾。 | 潮湿区域（卫生间）不使用大功率电器，手湿严禁触碰开关、插头、电器 | 评级合理。雨水渗入致线路受潮短路、漏电触电或雷击损毁，依据《安全生产法》第41条及《建筑物防雷设计规范》GB50057，定“一般风险”并落实断电、防雷措施恰当。
133 |  | 国际新闻中心 | 兴瑞汇金国际2号楼13楼 | 一般风险 | 进水导致电路板、电机损坏，设备报废 | 雷雨天气尽量关闭电视、电脑、路由器，拔掉室外天线、外网网线插头，防雷击串电损坏设备、伤人 | 评级合理。雨水渗入致线路受潮短路、漏电触电或雷击损毁，依据《安全生产法》第41条及《建筑物防雷设计规范》GB50057，定“一般风险”并落实断电、防雷措施恰当。
134 |  | 空港空中丝路文化产业园 | 1＃公寓地下室 | 一般风险 | 暴雨天气雨水倒灌 | 加强巡视，接到暴雨预警后使用沙袋进行防护 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
135 |  | 双鹤湖一街小学 | 施工围挡 | 一般风险 | 汛期大风、暴雨冲刷、围挡基础不牢、临时设施结构失稳 | 1. 汛期前完成全线施工围挡、临时设施专项加固，确保基础牢固、结构稳定；2. 每日对围挡、临时设施进行检查，发现松动、破损立即整改；3. 大风、大雨期间停止户外作业，安排专人24小时巡查；4. 严禁在围挡周边堆放重物、土方 | 评级基本合理。临建、围挡遇大风暴雨有倒伏伤人风险，依据《安全生产法》第41条，定“一般风险”可接受；若毗邻人员密集通行区或临建内住人，建议提升管控等级并汛期撤离。
136 |  | 中原新能源汽车工程师学院 | 施工用电设施浸水短路触电 | 一般风险 | 汛期雨水浸泡、用电设备防护失效、线路老化、违规接电 | 1. 临时用电严格执行三级配电、两级保护，所有电箱配备防雨罩、及时上锁；2.雨后逐项检查线路、电箱、接地装置；3.定期更换老化、破损电缆线路，杜绝带病用电；4. 配备专职电工负责汛期用电检查，严禁非专业人员操作用电设备。 | 评级基本合理。施工用电浸水短路触电致死风险高，依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005落实三级配电两级保护等措施后可控；注意序号154同类风险定“低”，应统一标准。
137 |  | 中原新能源汽车工程师学院 | 汛期雷雨天气露天作业，存在雷击、材料受风高处坠落 | 一般风险 | 1. 汛期雷雨多发，露天空旷区域易遭遇雷击；2. 塔吊、脚手架等高大构筑物引雷风险较高；3. 零散建材、小型机具固定不牢，大风天气易坠落；4. 机械设备防雷接地长期使用，存在失效隐患。 | 1. 实时关注气象预警，雷雨天气立即停止所有露天作业；2. 雷雨时段禁止人员在基坑、脚手架、塔吊周边逗留躲避；3. 定期检测机械设备、临时用电防雷接地装置，确保参数合格；4. 大风雷雨前全面固定零散物料、小型机具，禁止露天乱堆乱放。 | 评级合理。雷雨天露天作业存在雷击、高坠风险，依据GB50057及JGJ80-2016，定“一般风险”且雷雨即停工、定期检测接地装置等措施完备。
138 |  | 中原新能源汽车工程师学院 | 施工围挡、临时设施倒伏损毁 | 一般风险 | 汛期大风、暴雨冲刷、围挡基础不牢、临时设施结构失稳 | 1. 汛期前完成全线施工围挡、临时设施专项加固，确保基础牢固、结构稳定；2. 每日对围挡、临时设施进行检查，发现松动、破损立即整改；3. 大风、大雨期间停止户外作业，安排专人24小时巡查；4. 严禁在围挡周边堆放重物、土方 | 评级基本合理。临建、围挡遇大风暴雨有倒伏伤人风险，依据《安全生产法》第41条，定“一般风险”可接受；若毗邻人员密集通行区或临建内住人，建议提升管控等级并汛期撤离。
139 |  | 医科城 | 汽车坡道口 | 一般风险 | 地下室积水 | 坡道口堆码沙袋，放置水泵，及时排水。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
140 |  | 医科城 | 基坑坡道口 | 一般风险 | 基坑积水 | 坡道口堆码沙袋，放置水泵，及时排水，加强基坑巡视、观测。 | 评级基本合理。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），开挖深度3米及以上基坑属危大工程，雨水浸泡易致边坡失稳；建议复核基坑深度，深基坑汛期宜按“较大风险”管控。
141 |  | 悦馨公司 | 科创餐厅项目 | 一般风险 | 科创中心餐厅地势低风险洼，遇持续性暴雨，若园区排水不畅将流向餐厅门前低风险洼处，积水漫过餐厅入口高台时将造成就餐大厅水浸 | 1.立即联系物业进行餐厅门口排水管网清理； 2.配置足量防汛沙袋以备应急使用。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
142 |  | 悦馨公司 | 央厨工厂 | 一般风险 | 央厨工厂顶部边缘位置可能因潲雨积水导致漏水； | 安排人员进行车间房顶检查，排查漏水点，及时进行提前干预或引流； | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
143 |  | 悦馨公司 | 办公楼 | 一般风险 | 办公区门口地面与路面平齐，无任何阻挡可能存在暴雨时排水不畅造成入口处水浸情况。 | 立即进行工厂和办公区周边下水管网清理，并放置防汛沙袋备应急使用。 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
144 |  | 郑州航空港经济综合试验区科教产业园基础设施项目配套道路 | 沉井、雨水箱涵 | 一般风险 | 汛期降雨量大，沉井及箱涵内容易积水 | 安排抽水泵，及时抽排水 | 评级基本合理。沉井、箱涵积水兼具有限空间作业风险，抽排及下井作业前应通风检测（《工贸企业有限空间作业安全规定》），定“一般风险”可接受。
145 |  | 盛开酒店 | 酒店楼顶及二楼平台排水口 | 一般风险 | 汛期降雨量大可能会下水不及时，造成积水 | 每日对排水管道进行及时清理，确保排水通畅，雨天增加人员巡逻，大雨前对排水管道口进行全面清理、疏通 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
146 |  | 亚朵酒店 | 出入口 | 一般风险 | 暴雨天有雨水倒灌风险 | 出入口摆放防汛沙袋，雨天增加人员巡逻 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
147 |  | 希尔顿酒店 | 出入口 | 一般风险 | 暴雨天有雨水倒灌风险 | 出入口摆放防汛沙袋，挡水板，雨天增加人员巡逻 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
148 |  | 富创人才公寓 | 地下室 | 低风险 | 该地下室在雨量较大时存在倒灌隐患 | 提前清理排水管网、雨水篦子，确保排水通畅 | 评级基本合理。地下室（车库）倒灌以财产损失为主，措施常规可控；提示本表同类风险多定“一般风险”，建议按地下功能与设备重要性统一定级标准（《安全生产法》第41条）。
149 |  | 梅河芳邻人才公寓 | 地下停车场 | 低风险 | 该停车场在雨量较大时存在倒灌隐患 | 提前清理排水管网、雨水篦子，确保排水通畅 | 评级基本合理。地下室（车库）倒灌以财产损失为主，措施常规可控；提示本表同类风险多定“一般风险”，建议按地下功能与设备重要性统一定级标准（《安全生产法》第41条）。
150 |  | 培训学校 | 高处作业户外考试考场 | 低风险 | 考试用具在大雨天气下暴露于户外或未及时保护，存在受潮损坏的风险。 | 提前整理考试用具 | 评级合理。后果以财产损失或管理缺陷为主、发生可能性可控，依据《安全生产法》第41条风险分级管控原则，定“低风险”并落实日常巡查维护恰当。
151 |  | 金融/财富广场 | 金融广场南广场地势低风险，出现雨水倒灌 | 低风险 | 南广场会出现积水 | 及时安排物业人员清扫 | 评级合理。后果以财产损失或管理缺陷为主、发生可能性可控，依据《安全生产法》第41条风险分级管控原则，定“低风险”并落实日常巡查维护恰当。
152 |  | 一期中心仓库、商铺 | 一期中心仓库、商铺 | 低风险 | 暴雨天气若房间外排水不畅，雨水易从附房出入口门缝隙流入室内；屋面雨水管堵塞易导致屋面漏水；雨水倒灌；地下区域雨水渗入附房； | 1. 中心仓库设置防汛沙袋、挡水板，防止雨水灌入； 2.在展馆室内的商铺区域，与场馆共备用防汛桶，应对屋面滴漏水； 3.在甜心荟广场的商铺区域，普遍与周围路面高1米左右； | 评级合理。后果以财产损失或管理缺陷为主、发生可能性可控，依据《安全生产法》第41条风险分级管控原则，定“低风险”并落实日常巡查维护恰当。
153 |  | 在建工程 | 比亚迪远期一标段施工区域 | 低风险 | 停车场周边新建15米缓冲带，建设微地形及乔木种植，暴雨天气存在树木倒伏等安全隐患。 | 提前修剪高大乔木枝叶，并对出入口位置及周边下水道进行提前清理，确保雷暴天气人员安全，排水畅通。 | 评级合理。绿化乔木倒伏风险影响范围有限，依据《安全生产法》第41条，定“低风险”并提前修剪枝叶、清理排水恰当。
154 |  | 双鹤湖一街小学 | 施工用电设施浸水短路触电 | 低风险 | 汛期雨水浸泡、用电设备防护失效、线路老化、违规接电 | 1. 汛期前完成全线施工用电系统专项排查，更换老化线路、破损设备；2. 所有用电设备必须设置防雨罩、漏电保护器，严禁露天无防护设置用电设备；3. 每日对用电系统进行检查，大雨期间切断户外用电电源；4. 严禁非电工人员违规接电、操作用电设备 | 建议提升为“一般风险”及以上。施工用电浸水触电后果致命（《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005），本表序号135同类风险定“一般”，定级标准应统一，不宜定“低风险”。
155 |  | 双鹤湖一街小学 | 沟槽开挖局部边坡滑塌 | 低风险 | 汛期雨水冲刷、边坡局部荷载过大、支护不及时、土体局部失稳 | 1. 严格执行分层开挖、分层支护，严禁超挖；2. 边坡设置防雨布覆盖，完善截排水系统；3. 每日对边坡进行巡查，发现局部裂缝、松动立即整改；4. 作业人员严禁在边坡底部停留、休息 | 建议复核。沟槽边坡滑塌可致人员掩埋，参照住建部令第37号（深度3米及以上属危大工程），若开挖深度较大不宜定“低风险”，建议按“一般风险”及以上管控。
156 |  | 中原新能源汽车工程师学院 | 小型施工机具受潮，出现故障、损坏 | 低风险 | 1. 小型机具、手持电动工具露天放置，淋雨受潮；2. 设备绝缘层受潮，易发生线路短路、锈蚀卡顿； | 1. 雨后及时收拢小型机具、电动工具，集中存放于防雨干燥区域；2. 复工前对所有设备做干燥处理、绝缘检测、试运行；3. 定期对机具设备做除锈、保养、维护工作；4. 严禁使用受潮、故障、破损机具作业。 | 评级合理。后果以财产损失或管理缺陷为主、发生可能性可控，依据《安全生产法》第41条风险分级管控原则，定“低风险”并落实日常巡查维护恰当。
157 |  | 中原新能源汽车工程师学院 | 应急防汛物资储备不足、失效 | 低风险 | 物资采购不足、储备不规范、未定期检查、物资老化失效 | 1. 汛期前按应急救援预案要求，足额采购、储备应急防汛物资，确保物资规格、型号符合要求；2. 建立应急物资台账，定期对物资进行检查、维护，对老化、失效的物资立即更换；3. 应急物资设置专用仓库存放，设置标识，严禁挪用、占用；4. 定期组织应急演练，确保作业人员熟练使用应急物资 | 评级合理。应急物资保障属管理类风险，依据《安全生产法》第81条应急救援规定，定“低风险”并建立台账、定期检查更换恰当。
158 |  | 中原新能源汽车工程师学院 | 安全警示标识缺失、模糊 | 低风险 | 汛期雨水冲刷、大风损毁、标识老化、设置不规范、缺失 | 1. 严格按规范设置安全警示标识，确保标识清晰、醒目、规范；2. 每日对安全警示标识进行检查，对缺失、模糊、损毁的标识立即更换、补充；3. 大雨、大风过后，全面排查标识情况，及时整改；4. 严禁随意遮挡、移动、损毁安全警示标识 | 评级合理。依据《安全生产法》第35条安全警示标志设置要求，标识缺失属管理类隐患、直接后果有限，定“低风险”并每日检查补充恰当。
159 |  | 中原新能源汽车工程师学院 | 临时排水沟局部堵塞 | 低风险 | 汛期降雨量过大、杂物、土方堵塞排水沟、排水坡度不够 | 1. 每日对临时排水沟进行巡查，及时清理杂物、土方，确保排水通畅；2. 严格按设计要求设置排水沟坡度，严禁反坡；3. 大雨前对排水沟进行全面清理、疏通；4. 严禁向排水沟内丢弃杂物、土方 | 评级合理。后果以财产损失或管理缺陷为主、发生可能性可控，依据《安全生产法》第41条风险分级管控原则，定“低风险”并落实日常巡查维护恰当。
160 |  | 中原新能源汽车工程师学院 | 路面基层施工局部坑洼积水 | 低风险 | 汛期雨水冲刷、基层施工不平整、局部低风险洼、排水不畅 | 1. 基层施工严格按设计要求控制平整度、坡度，确保排水通畅；2. 每日对施工完成的基层进行检查，及时修补坑洼、低风险洼部位；3. 大雨后及时排查基层积水情况，对积水部位及时排水、晾晒；4. 严禁雨天进行基层施工作业 | 评级合理。后果以财产损失或管理缺陷为主、发生可能性可控，依据《安全生产法》第41条风险分级管控原则，定“低风险”并落实日常巡查维护恰当。
161 |  | 河南技师学院新校区一期工程项目 | 两个地下室 | 低风险 | 地下室存在雨水倒灌风险 | 提前清理排水管网、雨水篦子，确保排水通畅 | 评级基本合理。地下室（车库）倒灌以财产损失为主，措施常规可控；提示本表同类风险多定“一般风险”，建议按地下功能与设备重要性统一定级标准（《安全生产法》第41条）。
162 |  | 河南技师学院新校区一期工程项目 | 沟槽开挖局部边坡滑塌 | 低风险 | 汛期雨水冲刷、边坡局部荷载过大、支护不及时、土体局部失稳 | 1. 严格执行分层开挖、分层支护，严禁超挖；2. 边坡设置防雨布覆盖，完善截排水系统；3. 每日对边坡进行巡查，发现局部裂缝、松动立即整改；4. 作业人员严禁在边坡底部停留、休息 | 建议复核。沟槽边坡滑塌可致人员掩埋，参照住建部令第37号（深度3米及以上属危大工程），若开挖深度较大不宜定“低风险”，建议按“一般风险”及以上管控。
163 |  | 亚朵酒店 | 早餐吊顶 | 低风险 | 楼顶机房风道向下渗水会引起一楼餐厅天花板漏水 | 已反映至物业沟通防水处理，雨天增加人员巡逻 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
164 | 产业投资子集团 | 培育钻石公司 | 户外门头 | 一般风险 | 渗水导致门头发光字、灯箱等不牢固 | 汛前加固，防止坠落伤人 | 评级合理。门头发光字、灯箱松动坠落可伤及行人（《民法典》第1253条），依据《安全生产法》第41条，定“一般风险”并汛前加固恰当。
165 |  | 培育钻石公司 | 展厅内管道井 | 一般风险 | 汛期管道井堵塞或渗水 | 及时排查管道井漏水、渗水情况，发现问题立即上报物业，及时报修 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
166 |  | 郑州航空港醇氢动力产业园基础设施建设项目（一期） | 2#楼地下室 | 低风险 | 2#楼地下室，暴雨天有雨水倒灌风险 | 地下室出入口摆放防汛沙袋阻挡室外雨水进入，雨天增加人员巡逻 | 评级基本合理。地下室（车库）倒灌以财产损失为主，措施常规可控；提示本表同类风险多定“一般风险”，建议按地下功能与设备重要性统一定级标准（《安全生产法》第41条）。
167 |  | 海马工厂 | 总装车间周围 | 低风险 | 总装车间设备安装及生产 | 1.车间出入口配备沙袋备用；2.清理屋面天沟，杜绝堵塞 | 评级合理。车间进水以设备、财产损失为主，出入口备沙袋、清理天沟等措施可控，依据《安全生产法》第41条，定“低风险”恰当。
168 |  | 海马工厂 | 涂装车间周围 | 低风险 | 涂装车间设备安装调试 | 1.车间出入口配备沙袋备用；2.清理屋面天沟，杜绝堵塞 | 评级合理。车间进水以设备、财产损失为主，出入口备沙袋、清理天沟等措施可控，依据《安全生产法》第41条，定“低风险”恰当。
169 |  | 海马工厂 | 冲焊车间 | 低风险 | 冲焊车间设备安装调试 | 1.车间出入口配备沙袋备用；2.清理屋面天沟，杜绝堵塞 | 评级合理。车间进水以设备、财产损失为主，出入口备沙袋、清理天沟等措施可控，依据《安全生产法》第41条，定“低风险”恰当。
170 |  | 海马工厂 | 光储充车间 | 低风险 | 光储充生产车间 | 1.车间出入口配备沙袋备用；2.清理屋面天沟，杜绝堵塞 | 评级合理。车间进水以设备、财产损失为主，出入口备沙袋、清理天沟等措施可控，依据《安全生产法》第41条，定“低风险”恰当。
171 |  | 海马工厂 | 配电站周边 | 较大风险 | 暴雨积水倒灌，浸泡设备导致停电 | 雨期，加强巡查，安排排水泵，及时抽排水，配水带、沙袋等 | 建议复核。配电站进水可致停电及电气事故，本表配电类风险多定“较大”或“一般”，建议结合设施重要性从严定级（《安全生产法》第41条、《消防法》第16条）。
172 |  | 海马工厂 | 联合站房周围 | 低风险 | 动力联合站房施工项目 | 1.车间出入口配备沙袋备用；2.清理屋面天沟，杜绝堵塞；3.地坑做好临时截水沟，引导雨水排放 | 评级合理。车间进水以设备、财产损失为主，出入口备沙袋、清理天沟等措施可控，依据《安全生产法》第41条，定“低风险”恰当。
173 |  | 少林客车 | 2号喷漆房电控柜上方屋面 | 低风险 | 2号喷漆房电控柜上方屋面，雨量较大时，厂房顶排水口如排不及时，可能导致雨水倒灌车间，雨水淋到电控柜上，易导致短路或电气火灾 | 汛前对电控柜进行遮雨防护&对电控柜进行断电处理 | 评级基本合理。屋面漏雨淋及电控柜有短路、电气火灾风险，汛前断电、遮雨防护落实到位方可维持“低风险”，否则应升为“一般风险”（GB50054低压配电规范）。
174 |  | 少林客车 | 涂装车间东北角排水井 | 低风险 | 涂装车间东北角排水井，雨量较大时，车间内雨水排水管如排不及，可能导致雨水倒灌车间，造成设备损失 | 汛情前使用沙袋防护；汛情前排水井安装抽水泵并调试到位 | 评级合理。以设备、财产损失为主且已落实沙袋、水泵等防护，依据《安全生产法》第41条，定“低风险”恰当。
175 |  | 少林客车 | 油车线体南端 | 低风险 | 油车线体南端，雨量较大时，房顶排水管如排不及，可能导致房顶雨水倒灌进车间，造成地拖链基坑进水 | 汛情前使用沙袋防护并落实到位；根据雨量适时切断设备电源。 | 评级合理。以设备、财产损失为主且已落实沙袋、水泵等防护，依据《安全生产法》第41条，定“低风险”恰当。
176 |  | 优信产业园 | 塔吊基础 | 一般风险 | 塔吊汛期可能导致塔吊基础积水 | 及时水泵抽水 | 建议提升定级。塔吊基础积水可致沉降倾覆（GB5144、住建部令第37号），本表序号1同类定“较大”、序号27等定“一般”，不宜定“低风险”，应统一从严。
177 |  | 优信大卖场 | 水泵房 | 低风险 | 水泵房，地面积水严重时，会出现倒灌 | 提前布置，防汛沙袋 | 评级基本合理。水泵房倒灌以设备损失为主，已提前布置沙袋；建议结合泵房功能重要性复核定级（若承担消防供水应从严）。
178 |  | 优信大卖场 | 消防泵房 | 较大风险 | 消防泵房，地面积水严重时，会出现倒灌 | 提前布置，防汛沙袋 | 建议提升。消防泵房进水致消防系统瘫痪（《消防法》第16条），本表序号65同类风险定“较大”，不宜定“低风险”，应统一从严管控。
179 |  | 培育钻石公司 | 展厅入口处 | 低风险 | 入口门缝处易渗水 | 储备应急防汛沙袋 | 评级合理。后果以财产损失或管理缺陷为主、发生可能性可控，依据《安全生产法》第41条风险分级管控原则，定“低风险”并落实日常巡查维护恰当。
180 |  | 培育钻石公司 | 展厅区域窗户 | 低风险 | 单扇窗户玻璃面积过大，风大容易造成玻璃松动 | 做好窗户设施排查，提前加固，防止掉落划伤 | 评级基本合理。大面积玻璃遇大风松动坠落可伤人，在已排查加固前提下定“低风险”可接受；大风预警时应升级管控并设置警戒。
181 |  | 培育钻石公司 | 展厅低风险位插座 | 低风险 | 积水漫流、空气潮湿导致线路受潮、短路、漏电 | 汛前检查线路、插座是否受潮发霉提前保修维护，潮湿积水立即断电关停 | 评级基本合理。插座受潮漏电有触电风险，汛前检查、潮湿积水立即断电等措施落实到位方可维持“低风险”（《安全生产法》第41条）。
182 |  | 培育钻石公司 | 办公室区域窗户 | 低风险 | 窗户缝渗水 | 做好窗户设施排查，松动漏缝提前报修维修 | 评级合理。后果以财产损失或管理缺陷为主、发生可能性可控，依据《安全生产法》第41条风险分级管控原则，定“低风险”并落实日常巡查维护恰当。
183 |  | 培育钻石公司 | 办公区域电梯 | 低风险 | 电梯机房靠近渗水点，易引起电梯故障 | 发现问题立即上报物业，及时报修 | 评级基本合理。电梯机房渗水可致电梯故障、困人（《特种设备安全法》第38条），及时报修前提下定“低风险”可接受；建议汛期加强机房巡查。
184 | 科技资本子集团 | 中原视听产业园 | 14#楼一层西侧停车位 | 一般风险 | 地面地势低风险，易存水 | 调用排污泵抽排雨水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
185 |  | 中原视听产业园 | 14#楼地下车库消防中控室门前区域 | 一般风险 | 黄金时代排污泵故障 | 调用排污泵抽排雨水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
186 | 枢纽贸易子集团 | 肉类口岸 | 办公楼负一楼、冷库配电室、电控室、设备房 | 较大风险 | 外管网排水不畅时倒灌 | 增加排水泵抽排雨水，增加防汛沙袋，做到堵排并用。 | 评级合理。配电、泵房等关键设备设施进水可致停电、消防瘫痪等次生事故，依据《安全生产法》第41条、《消防法》第16条，定“较大风险”并提前封堵、备泵恰当。
187 |  | 京东项目一标 | 3#仓库 | 一般风险 | 地面地势低风险，易存水 | 调用排污泵抽排雨水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
188 |  | 京东项目二标 | 6#仓库 | 一般风险 | 地面地势低风险，易存水 | 调用排污泵抽排雨水 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
189 |  | 新南洋 | 地下室 | 一般风险 | 通过桥架向地下室渗水 | 防水处理 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
190 |  | 新南洋 | c栋 | 一般风险 | 屋面排水功能不足引发渗水 | 防水处理，增加排水管道，清理堵塞物 | 评级合理。渗漏水以财产损失、滑倒等有限后果为主，依据《安全生产法》第41条风险分级原则，现定级恰当；汛期加强巡查并及时修缮消除渗漏点。
191 |  | 大通关一期 | 车库出入口 | 一般风险 | 市政道路积水过高地下室存在雨水倒灌风险 | 排查排水管道，配备防水沙袋 | 评级合理。依据《安全生产法》第41条风险分级管控要求及《城镇排水与污水处理条例》，积水倒灌以财产损失为主、抽排封堵等常规措施可控，定“一般风险”恰当；暴雨预警时段应升级管控。
192 |  | 大通关二期 | 项目南侧泥土流失 | 一般风险 | 加宽护坡翻边 | 护坡全部喷浆，降雨天气观察是否存在漏渗点位 | 评级合理。护坡泥土流失可致边坡局部滑塌，定“一般风险”并雨布覆盖恰当；持续强降雨时加强监测预警（参照住建部令第37号边坡工程要求）。